## Sheet1
2020年下半年工业企业双随机检查情况表
序号 | 企业名称 | 检查方案编号 | 检查情况 | 备注
1 | 泉州市品轩鞋服有限公司 | 综25 | 1.未提供事故应急预案、应急演练资料2.未提供安全生产教育培训记录3.未提供安全生产隐患排查资料4.未提供安全生产责任制资料5.未提供专门的安全生产管理协议
2 | 福建骏兴科技有限公司 | 综26 | 1.未能提供隐患排查治理制度及台账资料；未能提供教育培训制度及台账资料；3.未能提供应急预案及演练资料
3 | 晋江号手服饰有限公司 | 综27 | 1.未制定应急预案并开展应急演练；2.未开展隐患排查治理工作；3.未开展员工培训
4 | 晋江市兴翔塑胶有限公司 | 综28 | 1.未能提供隐患排查治理制度及台账资料；未能提供教育培训制度及台账资料；3.未能提供应急预案及演练资料
5 | 晋江市初卓服装有限公司 | 综29 | 1.未能提供隐患排查治理制度及台账资料；2未能提供应急预案及演练资料；3.未设置烟雾报警器；4.插座机台未设置漏电保护及接地线
6 | 晋江市翔禧纺织有限公司 | 综30 | 1.通道堵塞；2.灭火器配备不足。
7 | 福建名奇陶瓷有限公司 | 综31 | 1.隐患排查不全面；2.员工教育培训到位；3.部分机器未设置防护罩；4.有限空间辨识不到位
8 | 晋江协孚塑胶有限公司 | 综32 | 1、 电气线路混乱私接乱搭。2、 电线电缆未按规范槽架或穿管敷设，电缆接头未按规范防护措施。3、 电动机积尘严重，4、 配电箱存放杂物，配电箱及门未设置等电位联结，未设置漏电保护器和接地保护线。
9 | 福建省百安物业服务有限公司晋江分公司 | 综33 | 1.燃气泄漏报警器未联动值班室2.常闭防火门未常闭3.灶台无等电位接地3.规范特种作业（高空、动火）审批单5.规范电、气焊作业标准审批事项
10 | 福建省永辉超市有限公司泉州晋江百捷中央公园店 | 综34 | 1.防火分隔卷帘门底下堆放物品2.配电房挡鼠板使用木板，插座未设漏电保护、接地保护3.大部分防火门未关闭4.空调机房空调机接地和操作规程不规范5空调机房未设置安全出口指示标志和应急照明6办公区与仓库区安全通道被货物堵塞7.疏散指示标志过高
11 | 晋江润德商业有限公司 | 综35 | 1.发电机机房接地线断裂、未设置现场安全操作规程2.发电机机房插座用电线直接插连3.配电房、消防泵、空调机房未设置安全出口灯光标志4.消防水池未设置有限空间警示标志5.消防泵和空调机压力表未检验
12 | 晋江才锐物业管理服务有限公司 | 综36 | 1.南洋里厨房天然气管道阀门法兰未设置静电跨接2.配电室绝缘靴、验电器未按规定定期检验3.电工未配备绝缘鞋4。空调机房、配电房、发电机房未设置安全出口指示标志5.防火闭门器损坏
13 | 晋江市深沪镇嘉英印花厂 | 综37 | 1.插座机台未设置漏电保护并接地线；2五楼楼梯间堆放杂物；3.车间未设置烟感器；4.未能提供隐患排查管理制度及台账；5.未能更新应急演练及教育培训台账；6.安全出口未设置应急等、疏散标志。
14 | 福建省优资派食品有限责任公司 | 综38 | 该企业处于停产状态
15 | 泉州泉芝味食品有限公司 | 综39 | 该企业处于停产状态
16 | 晋江凯烨机械有限公司 | 综40 | 1.未能提供危险化学品管理制度2.未能提供隐患排查台账资料3.未能提供安全教育培训台账资料4.未能提供应急演练预案及台账资料
17 | 晋江市卡乐尔休闲服饰有限公司第二分公司 | 综41 | 1.未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，并未如实记录培训情况2.未制定安全生产事故应急预案，未开展生产事故应急演练
18 | 晋江市安海洋南新兴五金搪瓷有限公司 | 综42 | 1.未对烘干炉等有限空间作业场所的危害因素进行辨识，并建立台账2.未在有限空间作业场所设置安全警示标志标识3.未建立有限空间作业审批制度4.未配备有限空间作业相关防护用品5.未开展有限空间作业应急演练
19 | 福建省彩都数码科技有限公司 | 综43 | 一、 基础管理 1、 电焊工未持证上岗。 2、 未制定特种作业管理制度（动火作业、临时用电作业等）。 3、 临时用电管理混乱。 二、 电气设施 1、 磨毛机和除尘风机未设置接地保护。 2、 电焊机临时电源线为普通2芯护套线使用移动式排查，未设置漏电保护器和接地保护线。 3、 电焊机未设置接地线。 4、 电焊工未穿绝缘鞋、电焊手套、防护面罩和专用工作服等防护设施。 5、 生产车间机电设备设施未设置接地保护。 6、 配电柜（箱）未设置警示标志标识。 7、 染料搅拌器未设置漏电保护器和接地保护。 8、 染料搅拌器配电箱和门未设置等电位联结。 9、 搅拌器未设置静电接地设施。 10、 染缸配电柜未设置等电位联结。 11、 水池水泵未设置接零和接地保护设施。 12、 水池水泵配电柜和门未设置等电位联结。 13、 定型车间一配电箱上堆放可燃杂物。 14、 理布车间外一开水器未设置漏电保护器和接地保护。 三、 公用工程类 1、 仓库、磨毛车间、包装车间和理布车间未设置防火分隔。 2、 布胚仓库和水洗车间未设置防火分隔。 3、 仓库、车间内办公室未设置独立的安全出口。 四、 消防设施 1、 灭火器、消火栓未按规定定期检查并记录检查情况。 2、 一安全出口通道堵塞，通道过窄。 五、 安全防护设施 1、 水池水泵电动机联轴器防护罩缺失。 六、 设备及特种设备设施 1、 蒸汽、导热油、染缸、压缩空气储罐等压力表、安全阀未按规定定期检验检测。 2、 蒸汽分气缸、导热油、烘干隧道未设置防烫伤指示标志辨识。 3、 部分蒸汽管道、导热油和热风管道未设置介质名称和流向标。 4、 除尘风机未设置风压和流量监控及报警设施。 七、 危险化学品 1、 危险化学品生产现场储存量过大，超出当日用量。 2、 生产现场未设置危险化学品操作规程。 3、 危险化学品未设置安全标签和安全说明书。 4、 危险化学品仓库和生产现场未设置喷淋式洗眼器。
20 | 威吧（福建）食品有限公司 | 综44 | 该公司未有建造污水处理池，使用晋江麦斯食品有限公司的污水处理池
21 | 福建缪盏记食品有限公司 | 综45 | 1.未对水塔等有限空间作业场所的危害因素进行辨识，并建立台账2.水塔等有限空间作业场所未设置安全警示标志标识3.未建立有限空间作业审批制度4.未配备有限空间作业相关防护设备
22 | 晋江隆益纸业有限公司 | 综46 | 1.有限空间作业场所危害因素辨识不全，台账未健全2.纸浆池等有限空间作业场所安全警示标志标识设置不足3.未开展有限空间作业安全教育培训4.未制定有限空间作业应急预案，未开展应急演练
23 | 晋江市润弘纸业有限公司 | 综47 | 1.有限空间作业场所危害因素辨识不全，台账未健全2.纸浆池等有限空间作业场所安全警示标志标识设置不足3.未开展有限空间作业安全教育培训4.未制定有限空间作业应急预案，未开展应急演练5.未制定有限空间作业审批制度
24 | 晋江盛雅新能源有限责任公司 | 综48 | 1.有限空间作业场所危害因素辨识不全，台账未健全2.污水处理池有限空间作业场所安全警示标志标识设置不足3.未开展有限空间作业安全教育培训4.未制定有限空间作业应急预案，未开展应急演练