附件2：




晋江市医院晋南分院

机房UPS不间断电源更换项目报价单

	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	不间断电源UPS
	1、三进三出高频在线式不间断电源系统，在线式高频机，容量为60KVA。
2、具有并机可共用电池组功能；具备经济运行模式（ECO）功能。
3、面板显示要求：LCD+LED的显示方式，可直观显示，UPS各工作状态、负载大小显示及故障提示。
4、整流输入电压范围：285VAC~475VAC（三相五线） 。
5、电源效率：输入电压为额定值，输出接额定阻性负载时，100%阻性负载应≧95%、50%阻性负载应≧95%、30%阻性负载应≧95%。
6、动态电压瞬变范围：在UPS正常工作时，输出接阻性负载使输出电流从零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应≤2%。
7、输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路。
8、市电电池切换时间：0ms。
9、告警输出保护功能要求：短路保护、输出过载保护、风扇故障告警、电池低压保护、输出过欠压保护、防雷保护。
10、通讯接口RS232通讯口，光耦干接点，SNMP卡（可选），并机卡（可选），RS485通讯口（可选），集中监控卡（可选），告警继电器卡（可选）。
11、4G监控卡设备含≧5年流量。
12、不间断电源产品保修期≧3年。
13、 为保证产品为原厂商生产且非假冒伪劣产品，提供产品制造商针对本项目的授权函文件加盖公章，供货时须提供产品制造商针对本项目的原厂证明文件加盖公章。
	台
	1
	
	

	铅酸蓄电池
	1、单个蓄电池电压为12V，容量为100AH;蓄电池应与UPS为同一品牌。需提供有效期内的泰尔认证证书及同系列泰尔测试报告（含更高级证书及测试报告）。所提供证书及报告的申请单位与蓄电池生产单位为同一公司或全资子公司。
2、外观要求：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

3、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
4、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
5、容量保存率：在25±5℃的环境中静置28天后，容量保持率≥98%
6、充电效率：≥92%；
7、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥93%；
8、铅酸蓄电池保修期≧3年
9、为保证产品为原厂商生产且非假冒伪劣产品，提供产品制造商针对本项目的授权函文件加盖公章，供货时须提供产品制造商针对本项目的原厂证明文件加盖公章。
	节
	76
	
	


公司盖章：
