晋政罗〔2020〕25号

罗山街道办事处关于印发2020年洋柄

水库防洪调度运用计划的通知

各相关工作点、相关社区、相关防汛责任人：

现将《2020年洋柄水库防洪调度运用计划》印发给你们，请根据计划要求，加强平时和汛期的防患工作，确保人民群众生命财产的安全。

罗山街道办事处

2020年3月9日

2020年洋柄水库防洪调度运用计划

罗山街道办事处

二0二零年  月

目录

水系图

工程特性表

1水库基本情况	………………………………………………………………1

1.1 流域水文气象特点……………………………………………………………………1

1.2 工程概况	………………………………………………………………………………1

2水库大坝安全运行情况………………………………………………………3

2.1 工程运行管理 …………………………………………………………………………3

2.2 大坝安全鉴定结论 ……………………………………………………………………3

2.3大坝防洪能力复核  ……………………………………………………………………4

2.4水雨情遥测系统、洪水预报调度系统运行情况	……………………………………6

3水库大坝防洪情况………………………………………………………	12

3.1 水库防洪标准…………………………………………………………………………12

3.2下游防洪对象、任务 …………………………………………………………………12

3.3上年度调度情况………………………………………………………………………12

4洪水调度运用计划	…………………………………………………………13

4.1 洪水调度原则…………………………………………………………………………13

4.2 汛期划分………………………………………………………………………………13

4.3调洪成果………………………………………………………………………………14

洋柄水库工程特性表

| 水库名称 | 晋江市洋柄水库 | 主坝 | 坝型 | 土坝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 晋江市罗山街道梧垵社区 |  | 坝项高程(m) | 29.08 |
| 所在河流 | 梧垵溪支流 |  | 最大坝高(m) | 9.2 |
| 流域面积(km2) | 1.56 |  | 坝顶长度(m) | 385.5 |
| 管理单位名称 | 罗山街道办事处 |  | 坝顶宽度(m) | 4.9 |
| 主管单位名称 | 晋江市水利局 |  | 坝基地质 | 粉质粘土 |
| 竣工日期 | 1960年6月 |  | 坝基防渗措施 | / |
| 工程等别 | 5等 |  | 防浪墙顶高程(m) | / |
| 抗震设计烈度 | 7度 | 副坝 | 坝型 | / |
| 多年平均降水量 | 1220mm |  | 坝顶高程(m) | / |
| 设计 | 洪水标准 | 30年一遇 |  | 坝顶长度(m) | / |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 23.41 |  | 坝顶宽度(m) | / |
|  | 洪水总量(万m3) | 46.24 | 正常溢洪道 | 型式 | 明渠式 |
| 校核 | 洪水标准 | 300年一遇 |  | 堰顶高程(m) | 26.05 |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 35.37 |  | 堰顶净宽(m) | 5.9 |
|  | 洪水总量(万m3) | 69.48 |  | 闸门型式 | / |
| 水库特性 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 | / |
|  | 校核洪水位(m) | 27.5 |  | 最大泄量(m3/s) | 14.43 |
|  | 设计洪水位(m) | 27.08 |  | 消能型式 | / |
|  | 正常蓄水位(m) | 26.05 |  | 启闭设备 | / |
|  | 汛限水位(m) | 25.91 | 输水涵洞 | 型式 | 砼涵管 |
|  | 死水位(m) | 20.86 |  | 断面尺寸(m) | ∅0.5 |
|  | 总库容(m3) | 66.53万 |  | 进口底高程(m) | 20.76 |
|  | 调洪库容(m3) | 24.57万 |  | 最大输水流量 | 0.235m3/s |
|  | 兴利库容(m3) | 39.71万 |  | 放水型式 | 插板闸门 |
|  | 死库容(m3) | 2.25万 |  | 启闭设备 | 螺杆启闭机 |
| 工程运行 | 历史最高库水位(m)及发生日期 | / | 其它泄洪设施 | / |

# 1水库基本情况

## 1.1 流域水文气象特点

洋柄水库位于晋江市罗山街道梧垵社区洋柄自然村，属于晋江梧垵溪流域支流，发源于晋江市罗山街道办事处的高州山，流经罗山街道办事处、永和镇和新塘街道办事处的社店、苏内、林口、张前、梧垵、山前、湖格、荆山、上郭等村，然后进入石狮市，再经南低干渠、雪上沟，最后由军垦水闸汇入泉州湾。大坝位于东经118°33′，北纬24°45′，是一座结合防洪、养殖等综合利用水库。

水库坝址以上集水面积为1.58km2，主河道河长1.84km，主河道平均坡降5.93‰

本流域暴雨频繁发生，集中在4～9月的锋面暴雨和台风暴雨，特大暴雨主要还是台风暴雨。一次暴雨持续时间一般不超过三天，特别是台风暴雨，时间短，强度大，还伴随着大风。

## 1.2 工程概况

洋柄水库位于晋江市罗山街道梧垵社区洋柄自然村，属于晋江梧垵溪流域支流，水库大坝坝址以上控制流域面积为1.56km2，兴建于1958年10月，1960年竣工，是一座以农田灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的水库。

洋柄水库工程等级为Ⅴ等工程，工程规模为小（2）型，大坝等主要永久性建筑物级别为5级建筑物，水库设计防洪标准为30年一遇设计，300年一遇校核。该工程自建成投效以来，以农田灌溉为主，结合防洪、养殖等多方面中充分发挥了本工程的效益。水库设计灌溉面积3500亩，P=90%保灌面积815亩，最大实灌面积2400亩；水库下游涉及保护自然村、公路通道及农田等，为当地农业生产和保证人民生命财产安全发挥了重要的作用。水库正常蓄水位26.05m（1985国家高程基准，下同），死水位20.86m，设计洪水位（P=3.33%）27.08m，校核洪水位（P=0.33%）27.5m，水库总库容66.53万m3，兴利库容39.71万m3，调洪库容24.57万m3，死库容2.25万m3。

水库枢纽主要由大坝、溢洪道、输水涵洞组成，具体如下：

（1）大坝

洋柄水库大坝为均质土坝，大坝最大坝高9.2m，坝顶高程29.08m，坝顶总长度385.5m，坝顶宽度4.9m。大坝迎水坡为干砌块石护坡，坡比为1:2.0，大坝桩号B0+48.3及B0+234.7处设有浆砌条石下坝台阶；大坝大坝坝顶上游侧新建有M10浆砌条石防护墙，下游侧新建M7.5浆砌机切条石路肩，坝顶路面铺设花岗岩板；大坝右侧附近设有输水涵洞的浆砌条石启闭房，省道306线交通桥于库区左侧斜穿而过；在公路右侧附近砖混结构的自动监测站房；背水坡为菱形浆砌条石骨架内草皮护坡，坡比为1：2.4；坝脚设有浆砌条石排水沟，底宽为0.8m，坡脚附近有木材加工厂。

（2）溢洪道

溢洪道位于大坝右侧，型式为明渠式溢洪道，堰顶高程为26.05m，堰顶净宽5.9m。溢洪道全长134.8m，由进口段、平流段及泄槽段组成。溢洪道进口段长8.5m，净宽11～6.6m；平流段长27.7m，净宽6.6～5.9m，平流段上部设有2座砼交通桥，桥宽分别为5.5m、8.0m；泄槽段长98.6m，净宽6.6m～5.8m；溢洪道末端直接与灌溉渠道连接。

（3）输水涵洞

输水涵洞位于大坝右侧，涵洞为砼涵管，断面尺寸为φ0.5m，实测出口底高程为20.76m。涵洞放水设施为插板闸门，进水口直径为Φ0.2m，采用螺杆式启闭机启闭，最大放水流量0.235m3/s。

# 2水库大坝安全运行情况

## 2.1 工程运行管理

洋柄水库现由晋江市罗山街道办事处负责管理。

洋柄水库工程安全监测项目为巡视检查、水文气象的监测。

巡视检查采用人工观测，每月3至4次进行日常巡视检查。通过水库管理人员经常到坝上察看，检查坝坡的完好情况、有否存在白蚂蚁活动迹象、背水坡坡面有无潮湿、岸坡周围有无漏水、裂缝等，掌握水库安全运行情况。同时结合日常巡视，每年汛前、汛后各进行一次全面大检查，汛期轮流上坝值班，加强巡查力度。

水文气象监测是通过水文测报系统采集所需要的水文信息，重点实时动态信息设置雨量、水位传感器由遥测终端机实时采集并传输到中心站。通过水文测报系统能够实时采集、存储雨量及水位数据。

洋柄水库目前大坝坝体、溢洪道、输水涵洞等运行情况均较好，从大坝50多年的运行情况看，大坝质量基本能够满足现状防洪标准和灌溉等要求。

## 2.2 大坝安全鉴定结论

### 2.2.1安全鉴定结论

洋柄水库2014年安全鉴定结论如下：

洋柄水库大坝防洪安全性评为B级；渗流安全性评价为B级；结构安全评为B级；综合评定洋柄水库为二类坝。

### 2.2.2工程现状存在的主要问题：

（1）迎水坡为干砌块石护坡，长有杂草、灌木；省道306线斜穿库区左侧及坝顶，坝顶路为土路，路面凹凸不平，发现有白蚁活动痕迹，邻近公路左侧路面长有树桩；邻近公路左侧坝顶下游侧路肩局部塌陷；背水坡为草皮护坡，现状坡面杂草丛生，发现有白蚁活动痕迹，无下坝石阶；坝脚处有木材堆积，坝脚排水沟存在淤积现象；

（2）溢洪道底板及侧墙均为浆砌石砌筑，溢洪道长有杂草且出口存在淤积现象。

（3）涵洞启闭设备老化，消力井和出水口存在淤积现象；

### 2.2.3 工程整改处理情况

针对现状存在问题，水库于2017年进行应急除险加固工程，主要加固内容如下：

（1）大坝

1）坝体采用全断面充填灌浆防渗（桩号范围F0+000.0～F0+162.0、F0+206.9～F0+354.9），在坝顶布置一排灌浆孔，灌浆孔距2.0m，灌浆孔沿坝轴线布置，灌浆顶高程27.24m，钻孔深至坝基接触面，分两序施工。桩号范围F0+162.0～F0+206.9于背水坡高程25.00m和高程26.50m处采用斜打充填粘土灌浆，孔距2.0m，两排孔呈梅花形布置，灌浆顶高程25.00m和26.50m，分别斜打钻孔至高程21.28m和24.06m，分两序施工。

2）坝坡加固

迎水坡：坝坡进行清除杂草并对正常蓄水位（25.91m）以上采用M10水泥砂浆勾缝；迎水坡桥墩浇筑沥青砂浆防渗，共四处。

背水坡：对背水坡清除杂草、灌木，并按1:2.4坡比修整坝坡并进行菱形浆砌条石骨架内草皮护坡；在坝坡中间位置设置水库名称字体；背水坡新建M7.5浆砌条石下坝台阶两处；清除现有排水沟的杂草、淤积现象；背水坡桥墩浇筑沥青砂浆防渗，共两处。

3）坝顶

统一坝顶高程为29.08m，坝顶路面宽度为5.5m。在坝顶上游侧新建M10浆砌条石防护墙，墙顶设M10浆砌机砌帽石压顶，墙身见光面采用蘑菇石贴面，高0.8m，防护墙基础采用C20混凝土浇筑，宽0.85m，厚0.45m；下游侧新建M7.5浆砌机切条石路肩，断面宽0.21m，高0.4m；坝顶路面铺设花岗岩板，厚度5cm，下设3cm厚1:3干硬性水泥砂浆、15cm厚干压碎石层。

（2）溢洪道：对溢洪道桩号Y0+000.0～Y0+134.8进行清除杂草、灌木及淤积现象；将原有两岸侧墙、底板勾缝砂浆铲除并清洗后采用M10水泥砂浆勾缝。

（3）输水涵洞及金属结构

拟拆除坝顶原有浆砌条石启闭房和启闭设备，更换配套拉杆及3t手动螺杆式启闭机并新建启闭机房一座。

（4）其它

在迎水坡桩号B0+048.3处台阶左侧设置搪瓷水位尺，水位尺间高差间距2.0m，高程范围20.0～28.0m，共4根；拆除坝顶右端违规建筑物；现有管理房屋面改造。

## 2.3大坝防洪能力复核

### 2.3.1水库防洪标准

洋柄水库工程等级为Ⅴ等工程，工程规模为小（2）型，大坝等主要永久性建筑物级别为5级建筑物，水库防洪标准为30年一遇设计，300年一遇校核。

### 2.3.2过洪能力和调洪原则

- 水库库容曲线

洋柄水库水位～库容关系曲线见表2-1。

表2-1      洋柄水库水位～库容关系曲线

| 水位（m） | 19.58 | 20.48 | 21.48 | 22.48 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库容（万m³） | 0.50 | 2.50 | 6.30 | 12.50 | 16.90 | 21.70 | 27.20 |
| 水位（m） | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 库容（万m³） | 33.10 | 39.90 | 47.20 | 56.00 | 65.70 | 77.10 | 89.40 |
| 水位（m） | 28.00 | 28.50 | 29.00 |  |  |  |  |
| 库容（万m³） | 102.30 | 117.50 | 134.20 |  |  |  |  |

（2）水位泄流曲线计算

洋柄水库溢洪道为明渠式溢洪道，溢洪道进口设有一交通桥，桥底高程25.91m，桥面高程29.21m，其控制端长度为5.57m，交通桥设有一中墩，墩径0.8m，过水净宽5.9m，本次计算洋柄水库溢洪道下泄流量时以交通桥段作为控制段，调洪演算原则为：起调水位为25.91m，当水库水位超过堰顶高程后自由溢流进行计算，水库水位～泄流关系曲线见表2-2。

表2-2           水位～泄流关系曲线

| 水位(m) | 25.91 | 26.00 | 26.25 | 26.50 | 26.75 | 27.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄流量(m³/s) | 0.00 | 0.25 | 1.87 | 4.28 | 7.27 | 10.74 |
| 水位(m) | 27.25 | 27.50 | 27.75 | 28.00 | 28.21 |  |
| 泄流量(m³/s) | 14.64 | 18.93 | 23.56 | 28.52 | 32.93 |  |

表2-3          洋柄水库调洪演算成果表

| 频率 | P=10% | P=3.33% | P=0.33% |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪峰流量（m3/s） | 17.66 | 23.41 | 35.37 |
| 最高库水位（m） | 26.68 | 26.86 | 27.24 |
| 库容(万m3) | 69.90 | 73.86 | 82.92 |
| 最大下泄量（m3/s） | 6.48 | 8.77 | 14.43 |

## 2.4水雨情遥测系统、洪水预报调度系统运行情况

### 2.4.1水雨情遥测系统

洋柄水库在坝头安装了水位雨量站，中心站设在晋江市防汛指挥部。

### 2.4.2洪水预报调度系统运行情况

根据水、雨、汛、险、灾情不同特点，分别按以下规定报告。

（1）水情：正常情况下水库每月1日、11日、21日上午8:30分前将水位报晋江市防汛抗旱指挥部。

（2）雨情：正常情况下通过人工和雨量自动监测仪器采集雨量，并逐月做好记录，如遇到暴雨或持续大暴雨则不定时上报雨量情况。

（3）汛情：如因持续降大到暴雨出现汛情，水库水位超汛限及以上发生汛情，应及时逐级上报汛情。

（4）险情：如汛情严重，出现大面积散浸、漏洞、管涌、崩岸、跌窝、裂缝、脱坡等险情或因暴雨导致泥石流、塌方等险情，应立即报晋江市防汛抗旱指挥部，并详细报告出险时间、地点、险情、发展态势及初步处理情况。如发生重大险情或危及人身安全，也可同时直报晋江市罗山街道办事处领导。

（5）灾情：凡发生洪涝灾害，应及时报告受灾情况，包括耕地、作物、人畜、房屋和财产等受灾情况。

警戒险情警报一旦发布，水库管理处应立即向晋江市防汛抗旱指挥部、晋江市水利局报告。联络方式：

- 将利用现有的有线电话、移动电话等有线、无线通讯工具与各抢险单位取得联系。

- 在非常情况下将用车辆进行联系。

经请示晋江市防汛抗旱指挥部同意后，由晋江市罗山街道办事处主要领导签发危险险情警报，并通过有线电视、广播、警报车、敲钟、敲锣等传播媒介作危险警报传播，做到危险区群众家喻户晓。

### 2.4.3洪水预报及洪水量判别方法

水库洪水预报建议根据设计暴雨计算成果进行预报。洪水量级判别采用库水位反推入库流量级别，并参照雨量作为佐证。

- 根据水库布设的雨量测站点，进行雨量、水情收集，结合水库实际洪水进行情况和经验洪水逐时预报洪量、水位和流量。

- 同时根据气象预报，特别是邻近的短时预报，预测降雨的大小，推求洪水大小和入库流量。

- 根据中长期气象预报，并结合各气象部门的预报，预测降雨发生的时间及大小，推求洪水大小。

表2-4             洪水量级判别条件

| 判别项 频率 | 洪峰流量Qm(m3/s) | 1h雨量 (mm) | 6h雨量 (mm) | 24h雨量 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 17.66 | 68.66 | 159.86 | 253.57 |
| 3.33% | 23.41 | 86.47 | 204.47 | 329.37 |
| 0.33% | 35.37 | 122.09 | 294.63 | 484.11 |

表2-5  洋柄水库调洪演算过程表（P=10%，试算法）

| T (h) | (m3/s) | Z （m） | V (万m3) | q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 25.91 | 54.42 | 0.00 |
| 2.90 | 1.77 | 25.96 | 55.27 | 0.14 |
| 3.28 | 3.53 | 25.98 | 55.61 | 0.19 |
| 3.57 | 5.30 | 26.00 | 56.05 | 0.27 |
| 3.87 | 7.06 | 26.03 | 56.67 | 0.48 |
| 4.07 | 8.83 | 26.06 | 57.21 | 0.66 |
| 4.28 | 10.60 | 26.10 | 57.87 | 0.88 |
| 4.49 | 12.36 | 26.14 | 58.68 | 1.15 |
| 4.71 | 14.13 | 26.19 | 59.63 | 1.47 |
| 5.00 | 15.89 | 26.26 | 60.99 | 1.9 |
| 5.39 | 17.66 | 26.36 | 63.02 | 2.95 |
| 5.90 | 15.89 | 26.49 | 65.43 | 4.14 |
| 6.35 | 14.13 | 26.56 | 67.14 | 5.03 |
| 6.70 | 12.36 | 26.61 | 68.13 | 5.55 |
| 7.10 | 10.60 | 26.64 | 68.96 | 5.99 |
| 7.52 | 8.83 | 26.67 | 69.50 | 6.27 |
| 8.23 | 7.06 | 26.68 | 69.90 | 6.48 |
| 9.25 | 5.30 | 26.68 | 69.80 | 6.43 |
| 11.10 | 3.53 | 26.63 | 68.66 | 5.83 |
| 14.72 | 1.77 | 26.49 | 65.57 | 4.21 |
| 30.81 | 0.00 | 25.91 | 54.42 | 0.00 |

表2-6 洋柄水库调洪演算过程表（P=3.33%，试算法）

| T (h) | (m3/s) | Z （m） | V (万m3) | q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 25.91 | 54.42 | 0.00 |
| 2.87 | 2.34 | 25.97 | 55.53 | 0.18 |
| 3.25 | 4.68 | 26.00 | 55.98 | 0.25 |
| 3.54 | 7.02 | 26.03 | 56.55 | 0.44 |
| 3.82 | 9.36 | 26.07 | 57.35 | 0.70 |
| 4.02 | 11.71 | 26.11 | 58.04 | 0.94 |
| 4.22 | 14.05 | 26.15 | 58.89 | 1.22 |
| 4.43 | 16.39 | 26.20 | 59.95 | 1.57 |
| 4.65 | 18.73 | 26.27 | 61.17 | 2.03 |
| 4.93 | 21.07 | 26.36 | 62.90 | 2.9 |
| 5.31 | 23.41 | 26.49 | 65.49 | 4.17 |
| 5.80 | 21.07 | 26.62 | 68.54 | 5.77 |
| 6.25 | 18.73 | 26.72 | 70.71 | 6.91 |
| 6.58 | 16.39 | 26.77 | 71.96 | 7.61 |
| 6.98 | 14.05 | 26.82 | 73.00 | 8.25 |
| 7.39 | 11.71 | 26.85 | 73.66 | 8.65 |
| 8.08 | 9.36 | 26.87 | 74.10 | 8.91 |
| 9.09 | 7.02 | 26.86 | 73.86 | 8.77 |
| 10.90 | 4.68 | 26.79 | 72.28 | 7.80 |
| 14.46 | 2.34 | 26.61 | 68.20 | 5.59 |
| 30.34 | 0.00 | 25.91 | 54.42 | 0.00 |

表2-7  洋柄水库调洪演算过程表（P=0.33%，试算法）

| T (h) | (m3/s) | Z （m） | V (万m3) | q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 25.91 | 54.42 | 0.00 |
| 2.76 | 3.70 | 26.00 | 56.04 | 0.27 |
| 3.13 | 7.07 | 26.04 | 56.69 | 0.49 |
| 3.42 | 10.61 | 26.08 | 57.54 | 0.77 |
| 3.71 | 14.15 | 26.14 | 58.73 | 1.16 |
| 3.91 | 17.69 | 26.19 | 59.77 | 1.51 |
| 4.10 | 21.22 | 26.26 | 61.04 | 1.97 |
| 4.31 | 24.76 | 26.34 | 62.59 | 2.73 |
| 4.53 | 28.30 | 26.43 | 64.44 | 3.65 |
| 4.81 | 31.83 | 26.56 | 67.03 | 5.0 |
| 5.20 | 35.37 | 26.73 | 70.90 | 7.00 |
| 5.70 | 31.83 | 26.93 | 75.43 | 9.73 |
| 6.15 | 28.30 | 27.06 | 78.56 | 11.67 |
| 6.49 | 24.76 | 27.13 | 80.31 | 12.78 |
| 6.89 | 21.22 | 27.19 | 81.71 | 13.67 |
| 7.29 | 17.69 | 27.22 | 82.52 | 14.18 |
| 7.98 | 14.15 | 27.24 | 82.92 | 14.43 |
| 8.99 | 10.61 | 27.21 | 82.25 | 14.01 |
| 10.77 | 7.07 | 27.10 | 79.49 | 12.26 |
| 14.28 | 3.54 | 26.83 | 73.17 | 8.35 |
| 29.72 | 0.00 | 25.91 | 54.42 | 0.00 |

# 3水库大坝防洪情况

## 3.1 水库防洪标准

洋柄水库工程等级为Ⅴ等工程，工程规模为小（2）型，大坝等主要永久性建筑物级别为5级建筑物，水库防洪标准为30年一遇设计，300年一遇校核。

## 3.2下游防洪对象、任务

洋柄水库设计灌溉面积3500亩，P=90%保灌面积815亩，最大实灌面积2400亩；水库下游涉及保护自然村、公路通道及农田等，为当地农业生产和保证人民生命财产安全发挥了重要的作用。

## 3.3上年度调度情况

2014年9月，经晋江市水利局组织安全评价审查，水库大坝鉴定为二类坝。根据晋江市水利局对汛限水位的批复，洋柄水库2017年水库正常高水位为25.91m，堰顶高程为25.91m （溢洪道未挂闸），汛期汛限水位按25.91m控制，控汛水位按25.91控制.。当库水位接近汛限水位时，应根据上游来水情况，提前做好预排预泄，使库水位保持在汛限水位以下；当入库流量逐渐加大，且库水位达到汛限水位时，要采取措施，尽快将水位降至汛限水位以下。

# 4洪水调度运用计划

防洪调度的任务是确保工程安全，利用防洪库容或调洪库容拦蓄洪水、削减洪峰、减免洪水灾害，有效处理防洪与兴利的矛盾，充分发挥水库的综合效益。

## 4.1 洪水调度原则

防洪调度以大坝安全为首要原则，按照设计确定的目标、任务及上级有关文件的规定进行洪水调度；汛期按汛限水位调节，非汛期在保证供水、灌溉的基础上，按正常高水位尽量多蓄水，充分发挥水库的功能效益；坚持兴利服从防洪，局部服从整体，下级服从上级为原则。

根据晋江市水利局对汛限水位的批复，洋柄水库2018年水库正常高水位为25.91m，堰顶高程为25.91m （溢洪道未挂闸），汛期汛限水位按25.91m控制。水库于2017年进行应急除险加固工程，工程已完工验收，2017年汛期汛限水位按25.91m控制，相应的防洪库容为21.87万m3，控汛水位按25.91m控制。

汛期开始，当库水位接近汛限水位时，应根据上游来水情况，提前开启输水涵洞预排预泄，来多少泄多少，使库水位保持在汛限水位；当入库流量大于输水涵洞泄洪能力时，完全打开输水涵洞进行库水降排并随时监控库水位上涨情况。随着来水量的减小，慢慢关闭闸门，使汛期水位保持在汛限水位。在汛期末，水库在洪水消退阶段回蓄到正常蓄水位。

## 4.2 汛期划分

根据泉州市防洪防台风应急预案规定，4月1日至10月15日为汛期，其中初汛期为4月1日～6月30日，主汛期为7月1日～9月20日，后汛期为9月21日～10月15日。

## 4.3调洪成果

根据拟定的汛限水位重新进行调洪演算，成果见表4-1

表4-1                洋柄水库调洪演算成果表

| 频率 | P=10% | P=3.33% | P=0.33% |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪峰流量（m3/s） | 17.66 | 23.41 | 35.37 |
| 最高库水位（m） | 26.35 | 26.57 | 26.96 |
| 库容(万m3) | 62.85 | 67.19 | 76.29 |
| 最大下泄量（m3/s） | 2.86 | 5.06 | 10.25 |

抄送：市防汛办。

罗山街道办事处                             2020年3月9日印发