## 六个清单
晋江市工业和信息化局2023年安全和消防隐患排查治理工作公式清单
序号 | 排查时间 | 监督清单 | 问题隐患清单 | 整改清单 | 验收销号清单 | 检查人员
|  | 生产经营单位名称 |  | 整改措施） | 情况）
1 | 2023.1.5 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 收球筒排污门阀手柄生锈腐蚀；自用气撬电缆散乱。 | 除锈防腐；重新捆绑电线。 | 2023.1.10 | 丁剑霞 王从军
2 | 2023.1.25 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 加热炉区接地线裸露破损；二期过滤分离器区管道有腐蚀点。 | 绝缘胶带包裹电线；腐蚀区打磨除锈补漆。 | 2023.1.25 | 丁剑霞 王从军
3 | 2023.2.16 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 站外紧急集合点牌破损；保安室防爆手电筒按钮老化损坏。 | 更换紧急集合点的指示牌；更换防爆手电筒。 | 2023.2.20 | 丁剑霞 王从军
4 | 2023.2.10 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 场站部分警示标识老旧；阴保测试箱防爆胶泥老化。 | 更换新的警示标识；重新封堵防爆胶泥。 | 2023.2.18 | 丁剑霞 王从军
5 | 2023.3.10 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 机柜间空调排水孔未封堵；配电室日光灯未设置控制开关。 | 封堵机柜间空调排水孔，增设配电室日光灯控制开关。 | 2023.3.12 | 丁剑霞 王从军
6 | 2023.3.1 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 计量撬压力变送器接线管腐蚀；调压撬A路进口电动阀生锈。 | 除锈防锈。 | 2023.3.10 | 丁剑霞 王从军
7 | 2023.4.2 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 计量撬A压力变送器底部螺栓腐蚀；过滤分离器B放空阀手轮腐蚀。 | 除锈防锈。 | 2023.4.7 | 丁剑霞 王从军
8 | 2023.4.12 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | UPS-B蓄电池续航时间不足；过滤分离器B快开盲板微漏。 | 更换电池，更换密封圈。 | 2023.5.12 | 丁剑霞 王从军
9 | 2023.4.30 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 逃生门锈蚀；污水处理系统排水功能故障。 | 对逃生门防腐；更换污水处理系统配件。 | 2023.5.20 | 丁剑霞 王从军
10 | 2023.5.20 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 20号阀室窗户接地线穿线管固定卡扣断裂；配电间配电柜后绝缘脚垫老化。 | 更换新卡扣；更换新的绝缘脚垫。 | 2023.5.25 | 丁剑霞 王从军
11 | 2023.6.16 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 《公司重大事故隐患专项排查整治行动方案及判定标准》培训记录表中，培训评估内容填写不完整。 | 要求站场人员以后填写及时检查。 | 2023.6.20 | 丁剑霞 王从军
12 | 2023.6.16 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 收球筒吊耳处存在腐蚀；调压撬区域PV阀保护膜破旧；过滤分离器A放空阀闸掉漆腐蚀；分析小屋进气管球阀腐蚀。 | 处理腐蚀区域，打磨上黄油。 | 2023.6.20 | 丁剑霞 王从军
13 | 2023.7.26 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 台风期间，灭火器未进行加固，防雨罩口未有效绑扎收紧；门窗未进行破损防护。 | 灭火器箱放倒，窗户玻璃贴米字型胶布。 | 2023.7.26 | 丁剑霞 王从军
14 | 2023.7.26 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 工艺区管线标识磨损，过滤分离器A差压变送器螺栓生锈；收球筒出口截止阀生锈，出站区放空管生锈腐蚀。 | 重新制作管线标识，腐蚀生锈处打磨除锈，涂抹黄油。 | 2023.7.29 | 丁剑霞 王从军
15 | 2023.8.2 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 调压撬B路ssv电磁阀故障 | 维修班组检修 | 2023.8.3 | 丁剑霞 王从军
16 | 2023.8.2 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 综合楼配电箱接地线断裂，过滤分离器A差压变送器螺栓生锈，出站区放空管生锈。 | 更换新的接地线，对生锈的地方除锈，上漆。 | 2023.8.10 | 丁剑霞 王从军
17 | 2023.9.10 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 调压撬A就地压力表根部阀生锈，次声波侧漏系统生锈，过滤分离器B法兰螺母盖脱落。 | 对生锈地方除锈，上漆。螺母盖重新打黄油，上盖。 | 2023.9.28 | 丁剑霞 王从军
18 | 2023.9.10 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 13#阀室静电释放柱提示音故障。 | 维修静电释放柱。 | 2023.9.28 | 丁剑霞 王从军
19 | 2023-10-19 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 保安室大门监控系统日期错误；工艺区放空管线埋地标识老化、褪色严重。 | 更正监控系统日期；重新粉刷工艺区标识。 | 2023-10-22 | 丁剑霞 王从军
20 | 2023-10-19 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 部分脚标识未及时更换；自用气撬部分阀门无标识。 | 更换新标识。 | 2023-11-03 | 丁剑霞 王从军
21 | 2023-11-01 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 站控室防静电地板部分破损；过滤分离器放空阀阀门锁脱落；气瓶便签未更新。 | 更换站控室防静电地板；放空阀阀门锁重新锁定；更换气瓶标签。 | 2023-11-20 | 丁剑霞 王从军
22 | 2023-11-01 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 风向标破损；过滤分离器旁灭火器标识脱落。 | 更换风向标；对脱落标识重新固定。 | 2023-11-08 | 丁剑霞 王从军
23 | 2023-12-07 | 中海福建天然气有限责任公司金井电厂末站 | 调压撬A路SSV阀法兰牛油布脱落；出站区防爆接线箱铭牌脱落。 | 重新包裹牛油布；重新固定铭牌。 | 2023-12-07 | 丁剑霞 王从军
24 | 2023-12-24 | 中海福建天然气有限责任公司磁灶天然气分输站 | 分输站个别员工对《重大作业安全风险分级管控》内容不熟悉。 | 加强员工业务培训。 | 2023-12-24 | 丁剑霞 王从军