附件

智慧晋江运营管理中心UPS配套电池采购报价单

| 报价单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | UPS配套电池 | 12V 100Ah阀控式铅酸蓄电池 五年保修。 1、蓄电池应由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构应保证在使用寿命期间，不得渗漏电解液。 2、蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求，即：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应满足FH-1（水平级）和FV-0（垂直级）的要求。 3、蓄电池密封反应效率应＞98.5%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具备CMA（国家计量认证）认证标识）。 蓄电池应具备防酸雾能力，正常浮充工作过程中应无酸雾溢出。 4、端电压均衡性：在开路状态下，蓄电池最高与最低差值应＜10mV；在浮充状态下，进入浮充状态24h后端电压差应≤10mV；在放电状态下，端电压差应＜75mV。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具备CMA（国家计量认证）认证标识）。 5、同组蓄电池内阻偏差应＜5%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具备CMA（国家计量认证）认证标识）。 环境温度在-30℃～+65℃之间时，蓄电池封口剂应无裂纹与溢流现象。 6、蓄电池热失控敏感性：以2.45V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，充电过程中每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子部位温度值，充电结束时蓄电池温度应＜26℃；每24h的电流增长率应≤27.0%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具备CMA（国家计量认证）认证标识）。 7、蓄电池的恒压充电24h的再充电能力因素应≥99%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具备CMA（国家计量认证）认证标识）。 同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值应＜1%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具备CMA（国家计量认证）认证标识）。 8、蓄电池槽、盖之间应采用热封技术进行密封。提供蓄电池在热封工艺生产环节的照片及热封设备照片。 9、为提高蓄电池性能，降低蓄电池内阻，蓄电池应采用机械穿壁焊接技术；提供蓄电池的内部穿壁焊接技术的照片和穿壁焊设备的照片证明。 | 个 | 160 |  |  |
| 2 | 配套 | 电池线 | 条 | 160 |  |  |
| 3 | 单体电池检测模块 | 监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块；1根长度250mm SSB测试线；1根长度300mm SSB通信线。（一节电池配一个） 每层检测2个电池。同时提供5年维保服务。兼容并接入现有电池检测系统，提供检测模块接入技术测试证明文件。五年保修。 | 个 | 160 |  |  |
| 4 | 空开 | 电池配套开关。含1个检测模块网关。集智能串口、网口、DI/DO 模块数据采集网关，具备边缘计算技术实现网络边缘数据预处理、底端协议处理以及复杂事件处理，终端设备的数据实时监控采集、快速响应。 支持IP 端口数据上报，远程配置升级与系统自诊断。 适配多样化的物理接口和协议，支持丰富的工业物联网接口（如PLC、RF、RS-485、DI）和协议（MODBUS 协议、MQTT 协议、SNMP协议、电总协议、IEC104 协议），灵活接入各种传感器和终端支持告警联动管理，视频抓拍截图本地或云存储，无插件浏览。 产品提供CNAS专项检测认证和第三方产品功能检测报告，具备资质认证的检测机构产品测试验证报告。 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 安装调试费 | 含运费含安装含拆旧。 | 项 | 1 |  |  |